附件2：

消防系统维护保养服务需求书

一、项目要求概述：

为确保我院消防设备、设施维护保养检测等项目完好有效的正常运转，现根据广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知规定，根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》、（公安部令第119号）《社会消防技术服务管理规定》、（应急管理部令第7号）、《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省消防安全重点单位管理规定的通知》要求,服务方必须持有营业执照、消防技术服务机构资质证书或社会消防技术服务信息系统备案信息、才有资格对我院（桥北路10号院区：1号楼、2号楼（旧国医楼）、3号楼（旧住院大楼、旧急诊大楼、旧门诊大楼）、中医文化主题公园的消防系统维护保养项目进行院内投标。

本次项目范围：为清远市中医院（桥北路10号院区）消防系统维护保养项目工程，包括消防设备的日常维护、定期保养、故障修复、应用支持等项目保修服务。

合同期采用1+1方式（服务质量好、维保工作效率高、重合同守信用）

二、需求描述：

托管维保消防范围的面积如下：1号楼51250平方米、3号楼（门诊楼7299.65平方米、急诊楼6432.42平方米、住院大楼13331.15平方米）、2号楼旧国医楼5433.23平方米、中医文化主题公园10477.73平方米。

（一）、设备维护保养清单

中标人按照国家现行的有关消防维修保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考。

消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含消防水池、消防水箱、水泵的控制柜、水泵的控制箱）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含风机的控制柜、风机的双电源供电控制箱）、防火门系统、防火卷帘系统、气体灭火系统（含空调、排气管道的防火阀）、建筑火灾逃生避难器材；火警处理等。

说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。

（二）、消防系统维护保养方式

全年不休。中标人在接到用户方通知后，工作时间必须在2小时内，其余时间（包括节假日）须在8小时内派员到场检修排除故障。中标人如不按时到场排除故障的，每次扣除1000元，因此而引起的事故的一切责任由中标人负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。紧急故障报修1小时内赶至现场。

（三）、消防系统维保的服务要求：

1、消防设备设施的完好率：中标人必须确保消防设备100%的完好率。

2、维护保养的工作内容：中标人要在保证消防设备100%完好率的目标下，按不低于招标文件中“维护保养的工作内容”完成消防系统维护保养工作；工作具体的标准按采购人的有关要求为依据，且必须符合有关的消防规范及设备保养的要求，如招标文件中“维护保养的工作内容”中有漏项或标准不高的情况，中标人要负责完善；合同期内，中标人不能以此为理由来推卸不能保证消防设备100%完好率的责任。

3、故障响应时间：接到故障报修后，工作人员必须在10分钟内响应。

4、故障的处理：故障应在24小时内予以排除；如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报清远市中医院主管部门；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚。

5、《消防系统维保的扣分标准》：医院主管部门将按《消防系统维保的扣分标准》对中标人的维保工作质量进行监督检查，并依据此标准对中标人进行处罚。

6、医院装修改造工程的消防监督管理：中标人要参与涉及消防系统二次装修改造工程的监督工作，不管是否由中标人施工，在二次装修工程过程中，中标人都要跟进了解、协调。竣工后，中标人要参与内部验收并提出专业意见，在验收报告中签名确认。如由于二次装修引起的系统故障，中标人要书面报医院主管部门，并要协调施工单位进行整改。

7、维保工作的各种记录文件或表格：中标人应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交医院保卫部门审核，并将作为付款的依据。

8、消防监督部门的检查、检测：中标人必须保证医院通过消防监督部门的涉及消防系统方面的防火检查及建筑消防设施年度检测工作,如因维保工作原因未能通过年度消防检测及消防部门组织的防火检查，则必须进行整改直至通过检查或检测，因此而产生的费用(包括相关部门的罚款等)由中标人负责承担。

9、消防演习：中标人负责编制符合医院实际的消防演习方案，并要参与协助做好有关消防演习。

10、中标人在采购人地点工作期间，须遵守甲方管理制度，服从采购人人员管理。中标人工作人员在采购人单位工作期间，必须严格遵守采购人的规章制度，做到文明施工，确保安全、可靠，并保持通讯畅通。因中标人维修保养质量所引起的一切事故责任由乙方承担。

11、保养期满，中标人必须保证将所保养的设备完好，无故障并通过有关检测，门检测合格后交回清远市中医院。

（四）投标人资质要求及维保人员的要求：

投标人资质要求：

（1）具备独立的法人资格的企业实体，拒绝联合体。

（2）投标人需具备消防技术服务机构资质证书或社会消防技术服务信息系统备案信息的资格，拟派项目经理须具有相关消防专业证书文件，近三年内做过类似项目业绩。

（3）维保公司应提供维保人员（2人以上）的消防设备设施操作资格证书文件。

（4）提供相应的、符合标准的检测设备和仪表设备清单。

（5）三年来无工程质量缺陷（提供信用中国证明文件或说明文件）。

维保人员要求：

1、项目经理：大专以上学历、具三年以上的消防系统维修保养的工作经验。

2、其他人员（除文员外）：持有消防监督部门认可的自动消防系统操作上岗证（2人以上），具有两年以上的消防系统维修保养的工作经验。

3、投标人必须在投标文件中详细列明服务人员的名单及履历资历证明文件。

（五）维护保养具体工作内容：

1、火灾自动报警与消防联动控制系统

（1）检查烟感、温感、探头是否完好。（每月）

（2）检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月）

（3）巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每日）

（4）巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月）

（5）及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

（6）进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及5%的手动报警钮、玻璃按钮。（每月）

（7）检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季）

（8）检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每月）

（9）检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每月）

（10）每月对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

（11）每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。

（12）每年对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统。

（13）半年进行一次强切非消防电源功能试验。

（14）定期对火灾探测器清洁一次。

（15）每年按规定的比例，对系统各设备进行一次检测。

上述工作均按工程程序进行记录存档。

2、消火栓、自动喷淋灭火系统。

（1）检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每月）

（2）检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，水带是否有漏水现象及转动有无灵活。（每月）

（3）检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

（4）检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月）

（5）检查贮水池储水量是否满足要求。（每月）

（6）启动各台消防泵，试验运行。试验完毕后，在最不利的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。（每月）

（7）检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

（8）检查消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月）

（9）检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月）

（10）在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月）

（11）检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每月）

（12）检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

（13）启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每月）

（14）检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每月）

（15）每月对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。

（16）定期清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。

（17）检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。更换前需书面通知用户方。

（18）消火栓和消防水带供水阀不应有渗漏现象。

（19）报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

（20）每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

（21）钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

（22）对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。

管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

（23）检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每月）

（24）启、闭信号阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（每月）

（25）在各楼层进行试放水一次，检查以下内容：（每月）

（a）该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

（b）该楼层对应的湿式报警阀是否动作。

（c）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。

（d）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。

（e）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

（26）试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。（每月）

（a）水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。

（b）在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。

（27）启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。（每月）

（28）检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。（每月）

（29）检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。（每月）

（30）手动启动各台喷淋泵，试验运行。（每月）

（31）定期清洗湿式报警阀。（每季度）

（32）每年应对水源的供水能力进行一次检测。

（33）每年对系统进行一次检测。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

3、防火卷帘系统

（1）检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

（2）检查手控按钮箱是否完好。（每月）

（3）检查卷帘电源、控制器是否正常。（每月）

（4）对卷帘试验一次，检查卷帘下降、上升是否正常。（每月）

（5）对齿轮轴等传动机构进行润滑处理一次。（每季度）

（6）进行手动操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目：（每月）

（a）手动或联动（自动）能否完成降闸控制。

（b）升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。

（c）升降时有无异常杂声或振动。

（7）检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。（每月）

（8）检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。（每月）

（9）检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂。（每月）

（10）检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养。（每月）

（11）对防火卷帘箱顶进行除尘保养。（每月）

（12）每年对系统进行一次检测。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

4、防火门系统

（1）巡检防火门开闭是否正常。（每日）

（2）检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

（3）检查防火门电源，释放电磁吸，闭门器是否正常。（每月）

（4）检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。（每月）

（5）进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。（每月）

5、消防通风和防排烟系统

（1）检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

（2）对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每季度）

（3）对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）

（4）检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月）

（5）检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月）

（6）检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月）

（7）启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

（8）巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。

（9）对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每月）

（10）对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户方提供润滑油）。（每月）

（11）对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季度）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

6、电梯的联动检查

（1）每季度用自动或手动强制电梯停于首层测试。

（2）在消防控制中心强制迫降消防电梯时，电梯应能自动降于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。

7、消防水泵系统

（1）检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

（2）检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）

（3）转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月）

（4）检查双回路电源自动控制柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

（5）检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

（6）打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器，继电器分合是否正常。（每月）

（7）手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）

（8）手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

（9）模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每月）

（10）模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每月）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

8、消防事故广播系统

（1）检查功放机工作是否正常。（每月）

（2）检查麦克风播音是否正常。（每月）

（3）检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。（每月）

（4）检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每月）

（5）模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每月）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

9、消防对讲电话系统

（1）检查插孔及固定话机是否齐全。（每月）

（2）现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月）

（3）确保对讲电话通话清晰。（每月）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

10、气体灭火系统

（1）检查设备有否碰损伤、堵塞、固定牢靠。（每月）

（2）检查设备就位是否正常。（每月）

（3）检查设备工作状态正常与否。（每月）

（4）管网、设备有否泄漏现象。（每月）

（5）线路连线、仪表指示正常与否。（每月）

（6）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好。

（7）检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求。（每月）

（8）试验火灾警报装置的声光显示。（每月）

（9）检查所有手、自动转换开关和启动、停止盒功能。（每月）

（10）按规定的办法，对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。（每季度）

（11）气动驱动装置的气源压力，不应少于设计压力的90%。

（12）防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。（每季度）

（13）灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。（每季度）

（14）高压软管应无变形、裂纹及老化。应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。（每季度）

（15）对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应少于设计重量的95%。（每季度）

（16）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫。（每季度）

（17）每月对系统控制器进行清洁；每年对系统控制器内电器元件进行清洁保养。

（18）每季度对手动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油。

（19）对其联动控制设备进行模拟试验，区盘是否动作，消防中心是否有信号显示。

11、应急疏散指示系统

（1）检查应急灯、疏散指示牌是否齐全。（每月）

（2）检查应急灯、疏散指示牌电池充放电是否正常。（每月）

12、其他的消防设施保养

按国家、省、市现行消防设备保养维修质量标准及规范。

13、检查的相关要求

（1）月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

（2）季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

（3）半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

（4）年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

（5）特殊检查：重大节假日（元旦、春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

（6）报告：中标人必须每月向用户方呈交一份当月的维修保养报告，用户方即按本合同及保养计划要求检查中标人的保养工作，对中标人已完成的保养项目予以确认。如果发现中标人未执行本合同及保养计划，用户方可以要求中标人对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中中标人发现系统或设备存在隐患，中标人应书面向用户方提出处理意见，经用户方同意后方可实施整改。

（7）保养标准按国家、省、市有关规范标准有关规范标准执行

14、故障解决

（1）中标人在接到用户方通知后，工作时间必须在1小时内，其余时间（包括节假日）须在3小时内派员到场检修排除故障。紧急故障报修30分钟内赶至现场。中标人如不按时到场排除故障的，每次扣除合同总价的1‰，因此而引起的事故的一切责任由中标人负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

（2）系统无法正常运作或无法达到正常要求的，每次扣除合同总价的1‰，在服务期间，若同一地点出现3次类似情况的，采购人有权解除合同并追究中标人的违约责任。

15、其它服务要求

(1)中标人在医院用户现场工作期间，须遵守用户方管理制度，服从用户方人员管理；如带材料出外，需列出明细表并经用户方确认方能带出。

(2)在服务期内，中标人必须做好其派出的工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员工安全，工作人员在用户方工作范围内发生事故的一切责任由中标人负责。

(3)维修保养单位需每季定期派出工程师负责对用户消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及保养知识培训，提高值班人员对消防设备警报预判或故障排除的应对能力。

(4)维修保养单位需设24小时应急维修热线。

(5)中标人对医院消防须进行每日巡查，积极做好消防宣传工作，消除一切火灾隐患；中标人派员到场维护保养应事先通知采购人，中标人技术人员必须持证上岗，如中标人更换维保人员须事先书面通知采购人。

（六）消防系统维保的扣分标准：

| 序号 |  | 检查出来的问题 |  | 单位 |  |  | 每单位 所扣分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水系统管网无水 |  | 系统 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 消防系统瘫痪 |  | 系统 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 气体贮气瓶无气体或剂量不足 |  | 瓶 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 故障响应时间超过15分钟 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 24小时内故障未排除或未排除但未书面上报保卫科 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 因工作纪律、工作计划变更、工作现场的文明施工所导致的有效投诉 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 因工作失误出现下列情况而未导致严重后果的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | 气体灭火系统喷气 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 |  | 警铃动作 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 |  | 广播动作 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 |  | 电梯迫降 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 因工作失误出现下列情况导致严重后果的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  | 气体灭火系统喷气 |  | 次 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. 2 |  | 警铃动作 |  | 次 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 |  | 广播动作 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 |  | 电梯迫降 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 接书面通知，未按通知开展工作且未及时书面反映情况的 |  | 次 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  | 报警主机故障 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  | 联动控制柜故障 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 |  | 其它报警设备单点故障 |  | 个 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4 |  | 报警主机未按计划保养 |  | 台 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5 |  | 联动控制柜未按计划保养 |  | 台 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6 |  | 其它设备未按计划保养 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.7 |  | 报警设备未按计划进行检测 |  | 种 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.8 |  | 报警主机、联动控制柜、模块箱内有灰尘、端子松动、 |  | 台 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 端子有锈蚀、接线未绑扎成束等保养质量不合格处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.9 |  | 其它报警设备不牢固、有灰尘等质量不合格处 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.10 |  | 测试报警设备有不能正常动作的 |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  | 测试消防水泵不能启动 |  | 次 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 |  | 压力表不能正常显示压力 |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 |  | 阀门未处于正常开、关状态 |  | 只 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4 |  | 湿式报警阀被关闭 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5 |  | 湿式报警阀工作不正常 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6 |  | 信号闸阀被关闭 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7 |  | 测试水流指示器不能正常动作 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.8 |  | 水泵接合器漏水 |  | 台 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.9 |  | 阀门漏水 |  | 台 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.10 |  | 系统设备未按计划进行保养 |  | 种 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.11 |  | 系统设备未按计划进行检测 |  | 种 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.12 |  | 消防水泵、阀门、信号闸阀、水流指示器等未加油进 |  | 台/只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行润滑保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.13 |  | 消防管道、消防设备有脱漆现象 |  | 处 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.14 |  | 消防水泵房地面不干净 |  | 次 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11．15 |  | 消防管道水流方向及所属系统标志不清或错误 |  | 处 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.16 |  | 喷头装饰碟生锈、变形 |  | 只 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 室内外消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 |  | 测试消防水泵不能启动 |  | 次 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 |  | 压力表不能正常显示压力 |  | 只 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3 |  | 阀门未处于正常开、关状态 |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4 |  | 室外消火栓漏水 |  | 台 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5 |  | 室内消火栓漏水 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6 |  | 水泵接合器漏水 |  | 台 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.7 |  | 阀门漏水 |  | 台 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.8 |  | 系统设备未按计划进行保养 |  | 种 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.9 |  | 系统设备未按计划进行检测 |  | 种 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.10 |  | 消防水泵、阀门、室外消火栓、消火栓箱内阀门等未加油进行润滑保养。 |  | 台/只 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.11 |  | 消防管道、消防设备有脱漆现象 |  | 处 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.12 |  | 消防管道水流方向及所属系统标志不清或错误 |  | 处 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.13 |  | 消防水箱水量不足 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.14 |  | 消防水池水量不足 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.15 |  | 消防水箱内水大量溢出 |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 |  | 测试风机不能启动 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 |  | 测试电动风阀不能正常打开 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3 |  | 系统设备未按计划进行保养 |  | 种 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.4 |  | 系统设备未按计划进行检测 |  | 种 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.5 |  | 风机、电动阀的执行机构未加油进行润滑 |  | 台/只 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.6 |  | 风机、风阀表面有变形处或有灰尘或油漆有脱落处 |  | 处 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 应急灯、疏散指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 |  | 应急灯、疏散指示灯模拟测试不能切换 |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2 |  | 应急灯、疏散指示灯安装不牢固 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3 |  | 应急灯、疏散指示灯表面不干净 |  | 只 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 |  | 测试防火卷帘不能联动或现场手动动作 |  | 镗 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2 |  | 防火卷帘轨道、电机未加油润滑 |  | 镗 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.3 |  | 防火卷帘帘板有变形处或表面有灰尘 |  | 镗 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 |  | 防火门闭门器损坏或不能正常关闭 |  | 樘 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 |  | 防火门表面有变形处或表面有大量灰尘 |  | 樘 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 |  | 测试探测器不能正常报警 |  |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 17.2 |  | 模拟火灾状态有设备不能正常动作 |  |  | 种 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 17.3 |  | 报警主机有故障 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 17.4 |  | 贮瓶间内的设备、管网的油漆有脱落 |  |  | 处 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 17.5 |  | 未按计划对系统进行测试 |  |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 |  | 未按合同的要求进行巡查 |  |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2 |  | 巡查中应发现的问题而未发现 |  |  | 个 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 18.3 |  | 巡查未记录表格 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 18.4 |  | 巡查记录未及时上交 |  |  | 次 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 未按合同要求填写有关记录表格 |  |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 未按合同要求递交月度报告、下月计划 |  |  | 次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 未按合同要求进行培训 |  |  | 次 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 因二次装修工程出现故障而据此为由推拖 |  |  | 次 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备维护保养服务期限为1+1年。中标一周内双方签订合同，以后每月由采购人牵头组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考核小组对合同条款履行情况结合各处室问卷调查进行考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考核合格指标包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人员配置须与中标合同相符； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各部门投诉率（要求低于10%）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备重大安全事故率、治安案件发生率、火灾发生率（要求均为 0）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备完好率、设备急修率（要求为100%）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如满足以上指标综合考核65分以上视为考核合格，如不满足以上指标或考核不及格或连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两季度低于75分者，采购人有权提前终止合约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取综合考核 100 分为基准分， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95分以上者，维护保养费不扣减； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85-95分者，每低1分，维护保养费扣减1.0%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75-85分者，每低1分，维护保养费扣减2.0%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65-75分者，每低1分，维护保养费扣减3.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）维护保养费按季度结算，最后二期维护保养费用则在维护期结束及消防设备通过有关检测部门检测合格及移交维护保养单位之日起15个工作日内，采购人向中标人办理支付手续。如中标人提供维护保养服务不足一个月时，按日计算维护保养费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）消防系统维护保养质量的标准：

维修保养工作要满足、达到及符合的规程、规范和规则包括但不限于：

1、《高层民用建筑设计防火规范》最新版

2、《建筑设计防火规范》最新版

3、《火灾自动报警系统设计规范》最新版

4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版

5、《自动喷水灭火系统设计规范》最新版

6、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版

7、《气体灭火系统施工及验收规范》最新版

8、《建筑消防设施的维护管理》最新版

9、《建筑消防设施检测技术规程》最新版

10、《建筑工程消防监督管理规定》最新版

11、《社会消防技术服务管理规定》最新版

12、国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和招标文件约定。

（八）投标报价：

（1）消防系统维护保养的服务费用，服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

a)零星维修费用报价说明：每次零星维修更换设备设施进行报价，报价材料费用低于300元，不再额外支付人工费用，全面实行包工包料；对于较大消防设备维修及更换，或者邀请厂家人员现场处理，可以正常报价，含技术人员人工费用。

b)零星维修费用支付：按季度支付零星工程费用，且每次维修更换设备设施进行报价，用户方签字确认通过后，进行施工，零星维修项目完成后，主动报备用户方组织验收，整理材料（报价单、验收单）报审计科审核，支付零星维修费用按照审计后费用支付。

c)维保费用的支付：按季度支付服务费。费用支付前，中标人要按规定将上月的维保报告及有关的表格交到医院的主管部门；医院的主管部门对中标人的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，对发现的问题根据《消防系统维保工作的扣分标准》进行处罚。其它情况，按合同约定的费用中扣除罚金来支付上季度的服务费。

(2) 投标报价要求：

1.以上报价为总价包干的形式，含一切税费。以人民币为报价和结算货币。确定中标供应商后，中标供应商不得以任何理由追加服务费用或其他费用。

2.为顺利进行评标工作，所有数据以签字盖章的书面报价表为准。开出的所有发票都须与中标供应商的名称一致。

3.若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

4.维修过程中所涉及到的零配件，如需更换配件，经甲乙双方同意后，按市场价格收取。

5.按照用户需求书报项目两年价格，（服务年限采用1+1，两年）。6.年度设备、设施维保报告一份，上报消防部门备案。